石墨基柔性接地体

技术条件

- 总则

为规范石墨基柔性接地体技术标准和要求，依据国家和行业的有关标准、规程和规范，特制定本规范。

本规范由中国南方电网公司梅州供电局生产设备管理部提出、归口管理和负责解释。

- 范围

本技术条件规定了石墨基柔性接地体的名词术语定义、技术要求、运行维护、包装运输等要求。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款

GB2900.1—2008   电工名词术语

GB11032—2000    交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T21698-2008    复合接地体技术条件

GB13348—2009    液体石油产品静电安全规程

GB50057—2010    建筑物防雷设计规范

GB/T17949.1—2000接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则

GB/T16927.1—2011  高电压试验技术第一部分：一般试验要求

GB/T16927.2-1997  高电压试验技术第二部分：测量系统

DL/T437—2012  高压直流接地极技术导则

JC/T446—2000  混凝土路面砖

GBJ65   工业与民用电力装置的接地设计规范

GB/T50065—2011  交流电器装置的接地设计规范

YD2011—93   微波站防雷与接地设计规范

YD5068—98   移动通信基站防雷与接地设计规范

3．定义

GB2900.1-2008、DL/T437-2012中确立的名词术语以及下列内容和定义适用于本标准。

3.1 接地体

一种由全石墨组成的接地体，埋入土壤中或混凝土基础中作散雷电流用的导体，能明显降低工频接地电阻和不受土壤中水分、盐、酸、碱等因素侵蚀的新型接地体。

3.2 电阻率 : 一般指接地体的单位体积电阻值，以ρ表示，单位为Ω.m。

4．技术条件

4.1  一般技术准则

接地体应符合本标准规定，并按规定程序批准的图样和工艺文件进行制造，尺寸应满足相应图样尺寸要求，接地体表面应连续光滑。

    - 石墨基柔性接地体设计应分别考虑最大短时工作电流、最大连续电流和持续额定工作电流。

    - 石墨基柔性接地体的设计寿命在规定的运行方式下不应少于40年。

    - 环境温度：-40ºC～+60ºC

    - 适应环境湿度：90%±5%

- 2  极址选择

按照DL/T 437的规定执行。

  - 大地参数

符合DL/T 437的规定

- 4  设计标准

符合DL/T 437的规定

4．5  材料

4．5. 1  石墨基柔性接地体由全石墨组成,不含金属导体（引下线接塔金具除外）

4．5. 2  外观

圆滑、呈黑色金属光泽。

4．5. 4  理化指标

理化指标见表1

表1理化指标

| 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 规格 | φ28 |  |
| 重量 （kg） | 0.5kg/m |  |
| PH值 | 3-9 |  |
| 抗弯折坡度 | <180度 |  |
| 使用寿命 | 40年 |  |

5．技术要求

5. 1  外观检查：石墨线层编织均匀,致密

5. 2  接地体电阻率：ρ≤5×10-5 mΩ.m，与接续金具的接触电阻不大于4mΩ

5. 3  接地体工频接地电阻：工频电流20A下持续5次，电阻变化率不大于10%

5. 4  冲击耐受200kA标准雷电冲击电流，电阻变化率不大于10%，与接续金

具的接触电阻不大于4mΩ

5. 5  耐受20A/10s工频电流，电阻变化率不大于10%，与接续金具的接触电阻

不大于4mΩ

5. 6  高温性能：经100℃恒温烘烤，保持0.5h，恢复至室温后，其电阻率变化不大于10%，接续电阻不大于4mΩ。

5. 7  承受1KN拉力，电阻变化率不大于10%

5. 8  接地体的抗腐蚀性能：采用浸入酸碱土壤模拟溶液，在pH3~9的五种溶液中分别浸泡时间72h后洗净烘干，其电阻率变化不大于10%

6 标志、包装、运输及储存

6. 1  标志

在包装箱上应注明：

- 公司名称。

- 商标。

- 地址。

- 产品名称。

- 型号。

- 生产日期。

在合格证上应注明

- 产品标准号。

- 产品编号。

- 检验号。

- 生产日期。

6. 2  包装

接地体包装箱为纸箱和防振材料，箱内提供装箱单、产品安装使用说明书等技术文件。

6. 3  运输和储存

a) 运输：装车过程中需防振。

b) 储存：搬运储存过程中应轻搬轻放。

7  运行维护

该产品投运后免维护。

燥、无腐蚀性物质的仓库内。